Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем на PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж.

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

# НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Задвижка предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке воды, пара, масел, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, корозионностойкие.

  - Основные параметры приведены в таблице:

  - Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Фланцы корпуса по ГОСТ 12819-80 на РN 1,6 МПа (16 кгс/см2). Ответные фланцы по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 на РN 1,6 МПа (16 кгс/см2). Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80 исполнение 1.

  - Установочное положение задвижки приводом (маховиком) вверх. Допускается отклонение от вертикали до 900 в любую сторону.

  - Направление подачи рабочей среды – любое.

  - Рабочее положение затвора полностью открыто или полностью закрыто. Использование задвижки в качестве дросселирующего устройства не допускается.

  - Строительная длина задвижки по ГОСТ 3706-83.

  - Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69.

  - Материалы основных деталей задвижки:

корпус, крышка, клин – сталь 35Л;

уплотнительные поверхности затвора наплавлены нержавеющей сталью;

шпиндель – сталь 20Х13.

  - Задвижка относится к классу восстанавливаемых, ремонтируемых изделий. Установленный средний срок службы – не менее 15 лет. Для обеспечения заданных показателей надежности, гарантийной наработки, необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Рис 1. Общий вид задвижки.

1

2

3

4

5

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Задвижка состоит из следующих основных частей:

- корпуса 1;

- узла затвора, состоящего из цельного клина 2, обеспечивающего герметичное перекрытие проходного сечения;

- крышки 4, имеющей сальниковое уплотнение по штоку шпинделя;

- шпинделя 3, соединенного одним концом с клином, а другим с ходовой втулкой;

- узла управления, состоящего из маховика 5.

2.2. Принцип работы:

При вращении маховика передается вращение ходовой втулке, преобразующей вращательное движение в поступательное движение шпинделя, соединенного с клином, который открывает или закрывает проходное отверстие в зависимости от направления вращения маховика.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Указания мер безопасности.

3.1.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию задвижек допускается персонал, изучивший правила эксплуатации задвижек.

3.1.2. Обслуживание, эксплуатация задвижек и требования по технике безопасности должны соответствовать указаниям настоящего ТО и ГОСТ 12.2.063-81.

3.1.3. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается:

- использовать задвижки на рабочие параметры, превышающие указанные в данном ТО;

- эксплуатировать задвижки при отсутствии эксплуатационной документации;

- производить опрессовку трубопровода давлением выше рабочего при закрытом затворе задвижки;

- разбирать задвижку, находящуюся под давлением.

3.1.4. Для обеспечения длительного и безотказного срока службы – необходимо устанавливать фильтры магнитно-механической очистки по направлению потока среды до задвижек.

  - Порядок установки.

3.2.1. Перед монтажом необходимо:

- очистить (продуть) трубопровод от грязи, песка, окалины;

- снять заглушки с проходных отверстий, произвести расконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

3.2.2. Устанавливать задвижки необходимо приводом вверх. Допускается отклонение от вертикали до 900 в любую сторону.

3.2.3. Затяжку крепежных деталей следует производить равномерно без перекосов и перетяжек.

3.2.4. Задвижки не должны испытывать нагрузки от трубопровода.

3.3. Указания по техническому обслуживанию и эксплуатации.

- Задвижки должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанными рабочими параметрами.

- В процессе эксплуатации, пуско-наладочных работ не допускается использовать задвижки в качестве регулирующего устройства.

Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать задвижку осмотру и проверке. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем задвижки.

- Во время эксплуатации следует периодически проводить регламентные работы:

- проверять работоспособность задвижек наработкой 1-2 циклов;

- смазывать резьбовую часть шпинделя смазкой НГ-203 марки В по ГОСТ 12328-77 поверхность трения гайки шпинделя (подшипниковый узел) смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80, периодичность смазки 1 раз в 3 месяца ;

- проверять состояние крепежных деталей;

- производить подтяжку втулки сальника с помощью откидных болтов (при замене сальника без перекрытия трубопровода необходимо затвор поднять до верхнего упора и поджать маховиком);

- восстанавливать нарушенное лакокрасочное защитное покрытие.

- Все детали задвижек взаимозаменяемые, за исключением клина. Переворачивать клин уплотнительными поверхностями не рекомендуется во избежание потери герметичности.

- Затвор задвижки при эксплуатации необходимо поднимать полностью до верхнего упора и плотно закрывать вручную, без применения добавочных рычагов.

3.4. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Нарушена герметичность прокладочных соединений. Пропуск среды через прокладочные соединения. | 1.Недостаточно уплотнена прокладка. Ослабление затяжки шпилек или болтов. 2. Разрушен материал прокладки. | Уплотнить прокладку дополнительной подтяжкой гаек равномерно без перекосов. Заменить прокладку. |
| 2. Нарушение герметичности затвора. Пропуск среды при закрытом затворе. | Повреждены уплотнительные поверхности корпуса и клина. | Разобрать задвижку и притереть уплотнительные поверхности корпуса и клина |
| 3. Нарушена герметичность сальника. Пропуск среды через сальник. | 1.Недостаточная затяжка сальника. 2.Износ сальниковой набивки. | Уплотнить сальник дополнительной подтяжкой гаек. Заменить или добавить сальниковую набивку. |
| 4. Задвижка не открывается и не закрывается, шпиндель не перемещается | Заклинивание подвижных частей. | Разобрать задвижку, устранить заклинивание, смазать подвижные части. |

3.5. Правила хранения

3.5.1. До монтажа задвижки должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающим их от загрязнения и атмосферных осадков, обеспечивающим сохранность упаковки, исправность задвижки в течение гарантийного срока.

3.5.2. При длительном хранении (более 6 месяцев с момента изготовления) задвижки необходимо периодически (не реже 2-х раз в год) осмотреть, удалить наружную грязь, ржавчину и заменить антикоррозионную смазку.

3.5.3. Проходные отверстия задвижек должны быть закрыты надежно закрепленными заглушками, снимать которые необходимо перед монтажом.

3.5.4. При хранении рекомендуется вертикальное положение задвижек (шпинделем вверх) со снятым маховиком.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

При нарушении п.3.1.4. претензии по  качеству задвижек (герметичность затвора) не принимаются.